CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS C. H. YUNCÁN

Central Hidroeléctrica de YUNCAN

INDICE

1. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE GENERACION

1.1 UBICACIÓN

  - DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

    - CAPTACION UCHUHUERTA

    - SISTEMA ADUCCIÓN

    - CAPTACION HUALLAMAYO

- DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE GENERACION

  - UBICACIÓN

Se encuentra en la vertiente oriental de los Andes, en el departamento de Pasco, provincia de Cerro de Pasco y Distrito de Paucartambo, a 340 kilómetros al noroeste de la ciudad de Lima.

La Central Hidroeléctrica Yuncan aprovecha las aguas de los ríos Paucartambo y Huachón contando con una potencia efectiva de 136.76 MW y está integrada al Sistema Interconectado Nacional desde el año 2005. La Central aprovecha el agua de los ríos Paucartambo y Huachón de acuerdo al diagrama topológico  e hídrico de las dos cuencas.

  - DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

    - CAPTACION UCHUHUERTA

Esta instalación está ubicada en el distrito de Huachón; Centro Poblado menor de Quiparacra, en la zona de Uchuhuerta; capta las aguas del río Huachón con el caudal  de 20m3/s; consta de una Presa, la Bocatoma y el Desarenador.

La Presa: Estructura de concreto tipo derivación, tiene una altura de 20m. y una longitud de cresta de 47.10m. Cuenta con un vertedero de demasías, el nivel de cresta es de 2455.20msnm. Su volumen de almacenamiento es de 14500 m3. Posee dos compuertas radiales para limpieza de sedimentos.

La Bocatoma: La Bocatoma se encarga de captar, a través de 6 compuertas, el recurso hídrico del río Huachón para la C.H. Yuncan, con una descarga máxima de 20m3/s.

El Desarenador: Estructura que tiene la finalidad de sedimentar los sólidos en suspensión que transportan las aguas  captadas en la Bocatoma. Está constituido por dos naves  de 70m x 19.5m x 5m, con 8 compuertas de limpia en los muros laterales de cada nave y 14 compuertas en el muro central. Cuenta con un vertedero frontal que dispone de una malla metálica para control de sólidos flotantes. El agua captada en esta presa en conducida por el Túnel 1.

Características Técnicas de la Presa y Bocatoma Uchuhuerta

| Objetivo | Derivación del río |
| --- | --- |
| Río | Huachón |
| Área de Cuenca | 896.9 Km. |
| Caudal de Avenida de Diseño | 1,000 m3/s |
| Captación máxima para Generación | 20 m3/s |
| NAME (Nivel de Agua Máximo Extraordinario) | 2,458.20 |
| NAMO (Nivel de Agua Máximo Ordinario) | 2,455.20 |
| Cuerpo de la Presa |  |
| Tipo | Concreto de Tipo Gravedad |
| Altura | 25 m |
| Volumen | 11 x 103m3 |
| Nivel de Cresta | 2,462.00 |
| Longitud de Cresta | 47.10 m |
| Ancho de Cresta | 4.50 m |
| Pendiente Aguas Arriba | Vertical |
| Pendiente Aguas Abajo | 1.2:1 (H:V) |
| Vertedero |  |
| Vertedero de Demasías | 1 unidad |
| Ancho | 20.10 m |
| Nivel de Cresta | 2,455.20 |
| Descarga Máxima | 260 m3/s en NAME 2,458.20 |
| Compuerta Radial | 2 unidades |
| Tipo | Radial |
| Ancho x Altura | 7.50 m x 6.00 m |
| Nivel de Solera | 2,450.00 |
| Descarga Máxima en NAME 2,458.20 | 353 m3/s (por cada unidad) |
| Compuerta de Limpia | 1 unidad |
| Tipo | Vagón |
| Ancho x Altura | 3.00 m x 3.00 m |
| Nivel de Solera | 2,447.00 |
| Descarga Máxima | 87 m3/s en NAME 2,458.20 |
| Bocatoma |  |
| Compuerta de Captación | 6 unidades |
| Tipo | Deslizante |
| Ancho x Altura | 3.00 m x 2.70 m |
| Nivel de Solera | 2,452.50 |
| Rejillas de Captación | 6 unidades |
| Tipo | Parrilla metálica fija |
| Ancho x Altura | 3.00 m x 7.83 m |
| Nivel de Solera | 2452.50 |
| Compuerta de Limpia del Desrripiador | 2 unidades (una en standby) |
| Tipo | Deslizante |
| Ancho x Altura | 2.00 m x 2.00 m |
| Nivel de Solera | 2,449.50 |
| Ducto de Limpia del Desrripiador | 1 unidad |
| Tipo | Ducto de Concreto |
| Ancho x Altura (dimensiones interiores) | 2.00 m x 2.00 m |
| Longitud | 21.39 m |
| Pendiente | 4.16 : 1 (H:V) |

Características del Desarenador de Uchuhuerta

| Canal Colector |  |
| --- | --- |
| Tipo | Canal de Concreto Abierto |
| Ancho x Altura | 23.00 – 5.00 m (variable) x 2.00 m |
| Longitud | 55.50 m |
| Nivel de Piso | 2,452.50 |
| Desarenador |  |
| Tipo | Descarga Lateral |
| Número de Naves | 2 unidades |
| Ancho x Longitud | 19.50 m x 90.00 m |
| Nivel de Solera | 2,450.00 – 2,447.71 (variable) |
| Nivel Superior de Muros Laterales | 2,456.00 |
| Nivel Superior de Muro Central | 2,453.50 |
| Instalaciones de Control de Agua |  |
| Compuertas de Entrada al Desarenador | 2 unidades |
| Tipo | Deslizante |
| Ancho x Altura | 5.00 m x 4.10 m |
| Nivel de Solera | 2,451.50 |
| Compuertas Centrales del Desarenador | 14 unidades |
| Tipo | Deslizante |
| Ancho x Altura | 4.00 m x 1.55 m |
| Nivel de Solera | 2,453.50 |
| Vertedero de Control del Desarenador | 2 unidades |
| Tipo | Vertedero de Demasías |
| Ancho | 19.50 m |
| Nivel de Cresta | 2,454.28 |
| Instalaciones de Limpia |  |
| Compuerta de Limpia del Desarenador | 16 unidades |
| Tipo | Deslizante |
| Ancho x Altura | 2.00 m x 2.00 m |
| Nivel de Solera | 2,447.71 |
| Ducto de Limpia | 1 unidad |
| Tipo | Ducto de Concreto |
| Ancho x Altura | 2.00 m x 2.00 m (dimensión interior) |
| Longitud | 116.14 m |
| Pendiente | 100 : 1 (H:V) |
| Cámara de Carga |  |
| Ancho x Longitud | 41.00 – 2.90 m (variable) x 32.50 m |
| Nivel de Piso | 2,450.00 |
| Nivel Superior de Muros Laterales | 2,456.00 |
| Vertedero de Control de la Cámara de Carga | 1 unidad |
| Tipo | Vertedero de Demasías |
| Ancho | 17.00 m |
| Nivel de Cresta | 2,453.15 |
| Compuerta de Entrada al Túnel | 1 unidad |
| Tipo | Deslizante |
| Ancho x Altura | 2.90 m x 3.55 m |
| Nivel de Solera | 2,450.00 |
| Rejilla del Túnel | 1 unidad |
| Tipo | Parrilla metálica fija |
| Ancho x Altura | 6.50 m x 6.36 m |

    - SISTEMA ADUCCIÓN

- TUNEL 1

A través de este túnel (11.16 km) se captan las aguas provenientes del río Huachón desde la zona del desarenador de Uchuhuerta. Es del tipo conducción de agua a pelo libre o sin presión.

| Tipo | A Pelo Libre |
| --- | --- |
| Longitud | 11,161.89 m |
| Pendiente (1/450 en los últimos 721 m aguas arriba) | 1/600 |
| Capacidad de Conducción | 20 m3/s |
| Sección |  |
| Sección Convencional | Herradura |
| Ancho x Altura (sin revestir) | 3.80 m x 3.25 m (L=663.00 m) |
| Ancho x Altura (revestido con concreto rociado) | 3.66 m x 3.18 m (L=851.18 m) |
| Ancho x Altura (revestido con concreto) | 3.10 m x 2.90 m (L=413.80 m) |
| Sección de TBM | Circular |
| Diámetro Interior (sin revestir) | 3.5 0 m (L=8,556.50 m) |
| Diámetro Interior (revestido con concreto rociado) | 3.36 m (L=548.41 m), 3.20 m (L=58.00 m) |
| Diámetro Interior (revestido con concreto) | 3.20 m (L=71.00 m) |
| Trampa de Arena |  |
| Longitud x Profundidad | 60.50 m x 1.50 m |
| Capacidad | 300 m3 |
| Número de Muros Divisorios | 2,462.00 |
| Ventana No.1 |  |
| Longitud x Ancho x Altura | 238.89 m x 4.00 m x 4.35 m |
| Entrada al No.1 | 5m Apertura con Ataguías y Izajes |
| Ventana No.2 |  |
| Longitud x Ancho x Altura | 327.48 m x 3.50 m x 3.45 m |
| Entrada al Túnel No.1 | 5m Apertura con Ataguías y Izajes |
| Entrada de Inspección | 1 m x 1 m (detrás de la Compuerta de Entrada al Túnel) |

- TUNEL 2

Este túnel es la continuación del Túnel 1 y tiene 1.6 km y cruza por debajo del río Paucartambo hasta un punto donde se une con el Túnel N° 3. Es del tipo a presión.

| Tipo | A presión |
| --- | --- |
| Longitud | 1,605.64 m |
| Pendiente | 1/11 (1/1,000 en los últimos 369 m aguas abajo) |
| Revestimiento | Revestido con concreto en toda su longitud |
| Diámetro Interior | 3.40 m |
| Presión Máxima (Carga de Agua) | 94.8 m |

- TUNNEL 3

Longitud 246.9 m conduce las aguas del río Paucartambo captadas en la presa y bocatoma de Huallamayo hasta el Túnel 2, este túnel a la vez puede conducir agua proveniente del río Huachón esto con el fin de almacenar agua en el embalse de Huallamayo. Es del tipo a Presión.

| Tipo | A presión |
| --- | --- |
| Longitud | 246.92 m (el pique vertical es de 81.33 m) |
| Pendiente | 1/1,000 (vertical en el pique) |
| Revestimiento | Revestido con concreto en toda su longitud |
| Diámetro Interior | 3.40 m |
| Presión Máxima (Carga de Agua) | - m |

- TUNEL 4

Longitud de 7 km capta el caudal de los Túneles 2 y  3, y lo conduce hasta la entrada del conducto forzado. Este túnel opera a Presión.

| Tipo | A presión |
| --- | --- |
| Longitud | 7,009.94 m |
| Pendiente | 1/1,000 |
| Sección |  |
| Sección Convencional | Circular & Herradura |
| Ancho x Altura (sin revestir) | 4.00 - 4.54 m x 3.70 - 4.17 m (L=1,844.10 m) |
| Ancho x Altura (revestido con concreto rociado) | 3.70 m x 3.55 m (L= 20.00 m) |
| Diámetro (revestido con concreto) | 3.40 m o 3.80 m (L= 3,626.96 m) |
| Diámetro (tramo blindado) | 3.40 m (L=56.43 m) |
| Sección de TBM | Circular |
| Diámetro Interior (sin revestir) | 4.10 m (L= 74.90 m) con concreto en solado |
| Diámetro Interior (revestido con concreto) | 3.40 m (L= 1,387.55 m) |
| Trampa de Arena |  |
| Longitud x Profundidad | 59.00 m x 3.00 m |
| Capacidad | 450 m3 |
| Número de Muros Divisorios | 2,462.00 |
| Ventana No.3 |  |
| Longitud x Ancho x Altura | 308.00 m x 5.00 m x 5.05 m |
| Entrada al Túnel No.4 | Tapón de concreto |
| Túnel de Acceso No.1 al Conducto Forzado |  |
| Longitud x Ancho x Altura | 498.94 m x 5.50 m x 5.00 m |
| Entrada al Túnel de Aducción No.4 | Entrada de Inspección (D=584 mm en el Tramo Superior del Conducto Forzado) |

- PENSTOCK.

Ubicado en el interior del cerro donde se ubica la central y recibe el agua del Túnel 4; este conducto opera a presión; consta de una tubería de presión.

Constituye el último tramo de conducción, está formada por planchas soldadas de acero de 11mm, 30mm de espesor y posee una pendiente de 52°, con una longitud total de 709.34m, su diámetro es de 3.4m - 1.2m, conduce el caudal captado por el Túnel 4 hacia la Válvula Esférica de las 3 Unidades de Generación en la Caverna de Máquinas.

| Tipo | Subterráneo |
| --- | --- |
| Longitud hasta la Unidad No.1 | 701.33 m |
| Longitud hasta la Unidad No.2 | 709.34 m |
| Longitud hasta la Unidad No.3 | 717.06 m |
| Diámetro | 3.40 – 1.20 m |
| Pendiente del Tramo Inclinado | 52 grados |
| Cota del Extremo Superior (al eje) | 2,313.00 |
| Cota del Extremo Inferior (al eje) | 1,860.50 (al eje de la turbina) |
| Tuberías de drenaje a lo largo del Conducto Forzado | - tuberías metálicas (D=8”) |

- CHIMENEA DE EQUILIBRIO:

Es una estructura tipo orificio con una cámara superior conectada con el Túnel N° 4 que permite absorber  y/o eliminar la sobre presiones o golpes de ariete producto del cierre de las turbinas en un corto tiempo y se manifiesta con un incremento de nivel en su cámara. En caso de depresión ocurrirá lo contrario. Su nivel inferior es de 2365.38msnm y su nivel superior es de 2424.53msnm.

|  | Cámara y Orificio de Estrangulación |
| --- | --- |
| Nivel de Agua Superior | 2,424.50 |
| Nivel de Agua Inferior | 2,365.38 |
| Longitud de la Chimenea | 108.44 m |
| Diámetro de la Chimenea | 3.70 m |
| Diámetro del Orificio | 1.20 m |
| Blindaje | 20.00 m (Horizontal), 5.25 m (Vertical) |
| Longitud de la Cámara |  |

- TUNEL DE DESCARGA

|  | Túnel de Descarga |
| --- | --- |
| TUNEL DE DESCARGA |  |
| Tipo | 2,424.50 |
| Longitug | 2,365.38 |
| Ancho X Altura | 108.44 m |
| Gradiente | 3.70 m |
| Nivel de agua Descarga | 1.20 m |
| COMPUERTA F1 | Descarga a Desarenador C.H. Yaupi |
| Tipo | Vagón |
| Ancho X Altura | 3.8m x 3.8m |
| Cota | 1851.56 m.s.n.m. |
| COMPUERTA F2 | Descarga a Río Paucartambo |
| Tipo | Vagón |
| Ancho X Altura | 3.8m x 3.8m |
| Cota | 1851.57 m.s.n.m. |
| Longitud de Canal | 90 m |

    - CAPTACION HUALLAMAYO

Esta Instalación está ubicada en el Distrito de Paucartambo; Centro poblado menor de Huallamayo, en la zona de Maracmayo, capta las aguas del río Paucartambo.; consta de un embalse de regulación, la presa y la bocatoma.

El Embalse de Regulación: Tiene un volumen bruto de almacenamiento total de 1 800 000 m3 (Volumen útil= 450 000 m3) y permite  la regulación de la carga de la central en función del despacho; sirve también como decantador de sólidos en suspensión que transporta el agua.

La Presa: Estructura de concreto de tipo gravedad, tiene una altura de 50m. y una longitud de cresta de 80m. Cuenta con dos vertederos de demasías (a ambos lados de la presa). La presa para la operación tiene dos límites: Nivel alto de agua (2412.5msnm) y el nivel bajo de agua (2409msnm). En su parte inferior posee dos aberturas, controladas por dos compuertas radiales, para limpieza de sedimentos. Posee también dos compuertas tipo vagón  para realizar mantenimientos con embalse lleno a las compuertas radiales.

La Bocatoma: Se encarga de captar el recurso hídrico del río Paucartambo para la C. H. Yuncan.

Presa y Bocatoma de Huallamayo

Presa y Bocatoma de Huallamayo

Características Técnicas de Diseño de la Presa y Bocatoma Huallamayo

| Cuerpo de la Presa |  |
| --- | --- |
| Tipo | Concreto de Tipo Gravedad |
| Altura | 60 m |
| Volumen | 52 x 103m3 |
| Nivel de Cresta | EL 2,417.00 |
| Longitud de Cresta | 75 m |
| Ancho de Cresta | 4.10 m |
| Pendiente Aguas Arriba Pendiente Aguas Abajo | 0.06:1 (H:V) 0.82:1 (H:V) |
| Vertedero de Demasías | 2 unidades |
| Ancho | 9.00 m |
| Nivel de Cresta | EL 2,412.50 |
| Caudal Máximo | 125 m3/s (/2 unidades) en NAME 2,414.85 |
| Compuerta de Cresta | 1 unidad |
| Tipo | Vagón |
| Ancho x Altura | 3.00 m x 4.00 m |
| Nivel de Solera | 2,409 |
| Caudal Máximo | 76 m3/s (/ 1 unidad) en NAME 2,414.85 |
| Instalaciones de Limpia |  |
| Compuerta Radial | 2 unidades |
| Tipo | Radial |
| Ancho x Altura | 5.00 m x 5.79 m |
| Nivel de Solera | 2,388.038 (2,389.50 en el Ingreso) |
| Caudal Máximo | 495 m3/s (/ 1 unidad) en NAME 2,414.85 |
| Compuerta de Limpia | 1 unidad |
| Tipo | Vagón |
| Ancho x Altura | 4.00 m x 4.00 m |
| Nivel de Solera | 2,398.00 |
| Caudal Máximo | 67 m3/s (/ 1 unidad) en NAME 2,414.85 |

Características Técnicas de Diseño del Embalse de Regulación Horaria

|  | Huallamayo |
| --- | --- |
| Área de Cuenca | 443.6 Km. |
| Capacidad total de almacenamiento | 1.80 MMC |
| Capacidad efectiva de almacenamiento | 0.45 MMC |
| Superficie de agua | 0.15 km2 en NAMO |
| Longitud de la superficie de agua | 1.2 Km. en NAMO |
| Ancho máximo | 230 m en NAMO |
| Caudal de Avenida de Diseño | 500 m3/s |
| NAME (Nivel de Agua Máximo Extraordinario) | 2,414.85 |
| NAMO (Nivel de Agua Máximo Ordinario) | 2,412.50 |
| NANO (Nivel de Agua Normal) | 2,410.50 |
| NAMI (Nivel de Agua Mínimo) | 2,409.00 |
| Descenso de Nivel Permisible | 3.5 m |